## 封面格式

响  应 文  件

（响应文件/报价一览表/电子档）

项目名称：四川轻化工大学李白河校区音乐喷泉维修服务

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

年     月     日

格式1  供应商证明文件

- 供应商营业执照副本复印件（加盖公章）。

格式2：

承诺函

致：四川轻化工大学

我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购公告文件要求，现郑重承诺如下：

一、本项目规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉或健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律 、行政法规规定的其他条件；

二、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：  年  月  日

格式3：

响应函

致：四川轻化工大学：

我方全面研究了“_____________”项目采购公告及采购文件要求，决定参加贵单位组织的本项目采购。我方自愿按照采购公告及采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

一旦我方成交，我方将严格按照采购公告及采购文件的相关规定的所有要求，向采购人提供所需货物及服务，认真履行合同规定的责任和义务，并按照合同相关规定完成项目。

投标单位：(盖章)______________

法定代表人或授权代表签字： _____________

日期：      年    月    日

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料或数据，我们同意按照贵方要求出示相关证明文件原件。

格式4：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我__________________（姓名）系________________________________ (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托____________  (姓名)为我的授权委托人，以本单位的名义参加              采购项目的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，所产生的法律后果均有我公司/单位承担。

授权委托人无转委权，特此委托。

单位：(盖章)__________

法定代表人/负责人（签字）： _____________

授权委托人（签字）__________

日期：      年    月   日

注：若法定代表人本人参加，则只需提供本人身份证复印件，无须提供授权委托书。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人 身份证复印件粘贴处

附：授权代表人身份证复印件

授权代表人 身份证复印件粘贴处

格式5.

报价一览表

项目名称：四川轻化工大学李白河校区音乐喷泉维修服务

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修李白河校区音乐喷泉设施设备，保障音乐喷泉正常运行 | 1 | 批 | 48000.00 |  |
| 说明 | 1、音乐喷泉设备主要故障情况及维修建议 项目; 数量; 检查情况; 维修建议. 喷泉专用泵（一维数码水型）2.2kw; 10台; 水泵绝缘值1兆欧左右的有10台，绝缘值保守估计能运行1-2年时长，但变频器保护故障显示，强制运行电流26-28A。故障原因分析：由于缺水导致水泵长时间不能工作，直接导致叶轮锈蚀卡死，或由于水草丰茂，致使水草吸入叶轮中卡死。致电流过大，变频器过电流保护。型号QSP25-2.2KW铸铁水泵; 建议更换：水泵叶轮部分及全部10套导流罩，重新注入润滑油，因为工期完工日期2020年12月份，至今已经5年由于，能不能拆开叶轮导流罩还是个问题，能拆开估计丝牙已经被破坏了（铸铁的丝牙长期锈蚀）。不能复原叶轮导流罩。建议更换。. 喷泉专用泵（一维数码水型）2.2kw; 6台; 水泵绝缘值0兆欧左右的有6台，绝缘值归零已经不能使用。故障原因分析：由于缺水导致水泵长时间不能工作，如长期露出水面暴晒，直接导致水泵电缆线热胀冷缩原理破裂及水泵绝缘值降低。况且5年以上的使用寿命也有可能加速水泵损坏。; 建议更换：水泵QSP25-17-2.2KW。6台，恢复原来的水型表演功能。. 喷泉专用泵（大鹏展翅水型）; 1台; 2套大鹏展翅水型，摇摆电机都是好的，水泵绝缘值0兆欧左右的有1台，绝缘值归零已经不能使用。故障原因分析：由于缺水导致水泵长时间不能工作，如长期露出水面暴晒，直接导致水泵电缆线热胀冷缩原理破裂及水泵绝缘值降低。况且5年以上的使用寿命也有可能加速水泵损坏。; 建议更换：水泵QSP80-12-4Kw1台，恢复原来的水型表演功能。. 喷泉专用泵（辅喷水型）; 1台; 水泵绝缘值1兆欧左右的有1台，绝缘值保守估计能运行1-2年时长，但变频器保护故障显示，强制运行电流38-42A。故障原因分析：由于缺水导致水泵长时间不能工作，直接导致叶轮锈蚀卡死，或由于水草丰茂，致使水草吸入叶轮中卡死。致电流过大，变频器过电流保护。QSP40-21-4KW铸铁水泵; 建议更换：水泵叶轮部分及全部1套导流罩，重新注入润滑油，因为工期完工日期2020年12月份，至今已经5年由于，能不能拆开叶轮导流罩还是个问题，能拆开估计丝牙已经被破坏了（铸铁的丝牙长期锈蚀）。不能复原叶轮导流罩。所以建议更换。. 喷泉专用泵（辅喷水型）; 1台; 水泵绝缘值0兆欧左右的有1台，绝缘值归零已经不能使用。故障原因分析：由于缺水导致水泵长时间不能工作，如长期露出水面暴晒，直接导致水泵电缆线热胀冷缩原理破裂及水泵绝缘值降低。况且5年以上的使用寿命也有可能加速水泵损坏。; 建议更换：水泵QSP40-21-4KW。1台，恢复原来的水型表演功能。. 喷泉专用泵（蒸蒸日上水型）主喷中心水柱; 1台; 水泵绝缘值0兆欧左右，绝缘值归零已经不能使用。故障原因分析：由于缺水导致水泵长时间不能工作，如长期露出水面暴晒，直接导致水泵电缆线热胀冷缩原理破裂及水泵绝缘值降低。况且5年以上的使用寿命也有可能加速水泵损坏。; 建议更换：水泵QSP40-52-9.2KW/1台，恢复原来的水型表演功能。. 喷泉专用泵（水上莲花水型）; 8台; 该水型共计10台，水泵绝缘值1兆欧左右的有6台，绝缘值保守估计能运行1-2年时长，但变频器保护故障显示，强制运行电流38-42A。故障原因分析：由于缺水导致水泵长时间不能工作，直接导致叶轮锈蚀卡死，或由于水草丰茂，致使水草吸入叶轮中卡死。致电流过大，变频器过电流保护。QSP65-10-2.2KW铸铁水泵; 建议更换：水泵叶轮部分及全部1套导流罩，重新注入润滑油，因为工期完工日期2020年12月份，至今已经5年由于，能不能拆开叶轮导流罩还是个问题，能拆开估计丝牙已经被破坏了（铸铁的丝牙长期锈蚀）。不能复原叶轮导流罩。建议更换。. 喷泉专用泵（水上莲花水型）; 2台; 该水型共计10台，水泵绝缘值0兆欧左右的有6台，绝缘值归零已经不能使用。故障原因分析：由于缺水导致水泵长时间不能工作，如长期露出水面暴晒，直接导致水泵电缆线热胀冷缩原理破裂及水泵绝缘值降低。况且5年以上的使用寿命也有可能加速水泵损坏。; 建议更换：水泵QSP65-10-2.2KW。4台，恢复原来的水型表演功能。. 一维数控电机喷; 2套; 一维数控16套，有14台正常工作，有2台不能工作，故障原因：步进电机不能转动归位，摇摆角度不能统一，归位信号指示灯故障显示为无动作指令，长期缺水露出水面暴晒，容易导致一维体吸热导致内部元件损毁严重，同时热胀冷缩原理导致步进电机体绝缘值降低。; 建议更换2台数控喷头.型号YWSK50，材质不锈钢304.. - 本次报价为包干价，含维修人工、材料费、运输、机械费、税费等所有费用。 - 本项目质保期1年。. |

报价单位（加盖鲜章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系方式：

日期：    年  月  日

供应商认为有必要提交的其他材料